ПРОЄКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Бучанською міською радою

№ _________ від__________2026

ПРАВИЛА

приймання стічних вод підприємств до системи централізованого водовідведення

Бучанської міської територіальної громади

2026

І. Загальні положення

1.1. Правила приймання стічних вод підприємств до системи централізованого водовідведення Бучанської міської територіальної громади (далі - Правила) розроблено відповідно до наступних нормативно-правових актів:

-  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Водного кодексу України № 213/95-ВР від 06.06.1995 із внесеними змінами і доповненнями;

- Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» № 1264-XII від 25.06.1991 із внесеними змінами і доповненнями;

- Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»  № 2918-III   від 10.01.2022 із внесеними змінами і доповненнями;

- Закону України «Про водовідведення та очищення стічних вод»                 № 2887-IX від 12.01.2023;

-  Закону України «Про житлово-комунальні послуги» № 2189-VIII від 09.11.2017 із внесеними змінами і доповненнями;

- Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 № 465 із внесеними змінами і доповненнями (далі – Правила охорони);

- Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 690 із внесеними змінами і доповненнями (далі - Правила надання послуг);

- Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених   наказом  Міністерства  регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства  України 01.12.2017 № 316 та зареєстрованих Міністерством юстиції України від 15.01.2018 за № 56/31508 (далі – Правила приймання);

- Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених  наказом  Міністерства  регіонального  розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 01.12.2017  №316  та зареєстрованих Міністерством  юстиції України від 15.01.2018 за № 57/31509  (далі – Порядок);

- Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за  № 936/15627 із змінами і доповненнями (далі – Правила користування);

- Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 05.07.1995 № 30, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.07.1995 за № 231/767 (далі – ПТЕ);

- КНД 211.2.0.009-94 Гідросфера. Відбір проб для визначення складу і властивостей стічних та технологічних вод. Основні положення, затверджені наказом Міністра ОНПС та ядерної безпеки України від 28.12.1994 за № 125;

- ДСТУ ISO 5667-3-2001.  Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами;

- КНД 211.1.2.008-94 Гідросфера. Правила контролю складу і властивостей проб об’єктів довкілля. Основні положення, затверджені наказом Міністра ОНПС та ядерної безпеки України від 28.12.1994 за № 124.

1.2. Ці Правила розроблено з метою:

- захисту здоров’я персоналу систем збирання, відведення стічних вод та очисних споруд;

- запобігання псуванню обладнання систем водовідведення, очисних і суміжних з ними підприємств;

- гарантування безперебійної в межах регламентних норм роботи споруд очищення стічних вод та обробки осадів;

- гарантування, що скиди стічних вод з очисних споруд не спричинять згубного впливу на навколишнє середовище;

- гарантування, що осад може бути утилізований у безпечний і прийнятний для навколишнього середовища спосіб.

1.3. Ці Правила поширюються на суб’єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних вод) (далі - виконавці), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які скидають стічні води до систем централізованого водовідведення або безпосередньо у очисні споруди системи централізованого водовідведення (далі - споживачі).

1.4. Терміни, використані у цих Правилах, вживаються в таких значеннях:

- арбітражна проба - частина контрольної проби, аналіз якої здійснюється за рахунок споживача за його незгоди з результатами аналізу контрольної проби, яку провів виконавець;

- вимоги до скиду стічних вод - вимоги щодо режиму, кількісного та якісного складу стічних вод, які споживач скидає до системи централізованого водовідведення населеного пункту, склад і зміст, порядок надання яких визначено цими Правилами та Правилами приймання;

- випуск водовідведення споживача - трубопровід для відведення стічних вод від будинків, споруд, приміщень та з території споживача в мережу водовідведення;

- головний колектор водовідведення - трубопровід, до якого надходять стічні води від збірних колекторів і районних насосних станцій;

- договір -  договір на послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення;

- договір на приймання - договір надання послуг на приймання стічних вод на спорудах централізованого водовідведення від об’єктів, які не приєднані до систем централізованого водовідведення;

- ДК - допустима концентрація забруднюючої речовини, г/м3;

- залповий скид до системи централізованого водовідведення - скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують більш як у 20 разів допустимі величини показників, визначені в договорі про надання послуг, та/або з перевищенням обсягів стічних вод, визначених для конкретного споживача;

- збірний колектор - трубопровід для приймання стічних вод з окремих випусків водовідведення та транспортування їх у головний колектор водовідведення;

- зливальна станція (пункт) - спеціальне обладнання (стаціонарне чи пересувне) для прийому стічних вод, що вивозяться асенізаційним транспортом, до системи централізованого водовідведення стічних вод;

- колектор водовідведення - трубопровід зовнішньої мережі водовідведення для збирання й відведення стічних вод;

- контрольний колодязь - колодязь на випуску водовідведення споживача безпосередньо перед приєднанням до колектора виконавця або в іншому місці за погодженням із виконавцем мереж з вільним доступом виконавця до такого колодязя;

- контрольна проба - проба стічних вод споживача (субспоживача), відібрана виконавцем з контрольного колодязя з метою визначення складу стічних вод, що відводяться до системи централізованого водовідведення виконавця;

- локальна мережа водовідведення - система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод з території споживача;

- локальні очисні споруди - споруди або пристрої для очищення стічних вод окремого споживача відповідно до вимог цих Правил та Правил приймання;

- мережа водовідведення - система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод;

- об’єкт споживача - окремо розташована територія споживача з відокремленими системами водопостачання і водовідведення;

- очисні споруди системи централізованого водовідведення - комплекс споруд для очищення стічних вод перед їх скиданням у водні об’єкти;

- перевізник – суб’єкт господарювання, що надає послуги з транспортування стічних вод від об’єктів, які не приєднані до систем централізованого водовідведення до приймальних пунктів очисних споруд водовідведення за допомогою асенізаційного транспорту;

- плата за понаднормативні скиди стічних вод - додаткова плата споживачів, яка справляється за порушення ними умов скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення;

- роздільна система водовідведення - система водовідведення в населеному пункті або на промисловому підприємстві, що складається з декількох самостійних мереж водовідведення: господарсько-побутової (в яку, крім господарсько-побутових, може скидатися частина виробничих стічних вод), виробничої (для відведення забруднених виробничих стоків, які не допускають спільного відведення та очищення разом із побутовими стоками), зливової;

- стічна вода - вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар’єрної і дренажної води), а також відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок атмосферних опадів;

- стічна вода технологічного походження - стічна вода, що утворилася в процесі виготовлення продукції та/або надання послуг;

- субспоживач - суб’єкт господарювання, що скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через мережі споживача за погодженням зі споживачем і виконавцем на підставі договору зі споживачем та виконавцем.

Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі України, Законах України «Про водовідведення та очищення стічних вод», «Про житлово-комунальні послуги», «Про захист прав споживачів», Правилах користування, Правилах надання послуг.

1.5. Ці Правила встановлюють порядок приймання та скиду стічних вод споживачами, вимоги до складу та властивостей стічних вод, регламентують взаємні права та обов’язки споживачів та виконавця, порядок контролю за скидом стічних вод у систему централізованого водовідведення, порядок встановлення та стягнення плати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями, а також відповідальність та заходи впливу за їх порушення.

1.6. Виконавець встановлює кожному конкретному споживачу вимоги до скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення на підставі вимог цих Правил та Правил приймання.

Встановлення кожному конкретному споживачу режиму та нормативів скиду (ДК) забруднюючих речовин у міську систему централізованого водовідведення, а також надання висновку щодо відповідності фактичних показників якості стічних вод допустимим входить виключно до компетенції виконавця.

Нормативи допустимих концентрацій забруднюючих речовин встановлюються, виходячи із можливостей міських мереж водовідведення та споруд системи централізованого водовідведення, з урахуванням вимог Правил охорони, розраховуються у відповідності до вимог розділу ІV Правил приймання та розділу V цих Правил, та доводяться до кожного споживача у вимогах до якості скиду стічних вод.

1.7. Виконавець укладає зі споживачем договір за умови, що мережа водовідведення та споруди системи централізованого водовідведення мають резерв пропускної спроможності. Виконавець приймає стічні води споживача до системи централізованого водовідведення за умови, що показники якості стічних вод споживача відповідають вимогам цих Правил, Правил приймання та умовам укладеного з виконавцем договору.

1.8. Кожен споживач скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через окремий випуск з обов’язковим облаштуванням контрольного колодязя, розташованого у місці, погодженому з виконавцем (розташованому за межами території споживача в місцях, що мають під’їзні дороги).

Об’єднання випусків стічних вод від кількох споживачів може здійснюватися тільки після контрольного колодязя на випуску водовідведення кожного споживача.

Скидання стічних вод субспоживачем із використанням мережі водовідведення споживача не є об’єднанням випусків стічних вод кількох споживачів.

Якщо споживач (субспоживач) не має контрольного колодязя, він повинен його облаштувати в місці та в термін, встановлений виконавцем.

Контрольні колодязі повинні утримуватись споживачем відповідно до Правил користування, бути доступними до огляду, вільними від завалів ґрунтом, будівельним сміттям, не заставлені транспортом та іншими предметами. Взимку люки колодязів необхідно очищати від снігу та льоду.

Розташування контрольного колодязя позначається на схемі мереж споживача.

1.9. Приймання до системи централізованого водовідведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від споживачів, об’єкти яких не приєднані до систем централізованого водовідведення, здійснюється тільки через зливальні станції (пункти) виконавця, у разі їх відсутності місця скиду таких вод визначаються у договорі на приймання. Умови приймання та сплати стічних вод визначаються договором на приймання.

Транспортування стічних вод від об’єктів споживачів, які не під’єднані до систем централізованого водовідведення, до визначеного місця їхнього скидання в систему централізованого водовідведення виконавця здійснюється перевізниками за допомогою асенізаційного транспорту.

Перевізник сплачує виконавцю за послуги з їх приймання згідно з договором на приймання. Оплата здійснюється за тарифом на послуги централізованого водовідведення.

1.10. Приєднання споживачів до систем централізованого водовідведення здійснюється згідно з вимогами розділу III Правил користування.

1.11. Приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення здійснюється виключно за договорами.

1.12. Ці Правила враховуються при розробці проектів систем водовідведення Бучанської міської територіальної громади.

1.13. Усі спори стосовно укладання, зміни або розірвання договорів вирішуються відповідно до законодавства України.

1.14. Враховуючи середньодобові надходження стічних вод, а також середньорічний показник забруднення стічних вод БСК5, популяційний еквівалент для міста Бучі складає: 70 375 осіб.

ІІ. Засади безперебійного функціонування систем централізованого водовідведення під час приймання до них стічних вод споживачів

2.1 Виконавець повинен:

2.1.1. Забезпечувати приймання, відведення стічних вод у межах розрахункових проектних показників системи централізованого водовідведення із дотриманням вимог Правил охорони у разі відповідності якості режиму скиду стічних вод споживача умовам укладеного договору та цим Правилам.

2.1.2. Встановлювати споживачам кількісні та якісні показники приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення, а також вимагати додержання певного режиму скиду стічних вод з урахуванням діючих вимог водокористування при укладанні договорів.

2.1.3. Доводити споживачам протягом місячного терміну, після внесення змін до цих Правил, зміни у вимогах до якісних показників стічних вод споживачів, пов’язаних зі змінами лімітів на скид забруднюючих речовин у водні об’єкти, які затверджуються у складі Дозволу на спеціальне водокористування виконавця.

2.1.4. Здійснювати нагляд за технічним станом системи водовідведення, умовами скиду стічних вод споживачів та за виконанням споживачами вимог цих Правил і умов договору.

2.1.5. Вимагати від споживачів будівництва локальних очисних споруд при систематичному скиді понаднормативних забруднень, установлення на випусках стічних вод у контрольних колодязях (камерах) пристроїв для регулювання режиму скиду і визначення кількості та якості стічних вод згідно з цими Правилами.

2.1.6. Здійснювати обстеження локальних очисних споруд і мережі водовідведення споживачів, вимагати від споживачів надання інформації та документів щодо зазначених мереж і споруд, які перебувають на балансі споживачів, їх технічного стану, в тому числі документів, що підтверджують проведення відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів, хімічних реагентів, що використовуються споживачами та спричиняють забруднення у стічних водах (сертифікати, переліки, проекти), вивозу та утилізації осадів стічних вод, вжиття заходів з метою дотримання якості та режиму скидання стічних вод згідно з вимогами цих Правил та Правил приймання, а також вимагати надання інших відомостей та документації, яка не носить дозвільного характеру та стосується  скидання стічних вод  на об’єктах споживачів  (паспорт водного  господарства,  дозвіл  на  спеціальне  водокористування  (згідно  зі  ст. 48 Водного кодексу), звіт 2ТП-водгосп тощо).

2.1.7. Вибірково контролювати ефективність роботи локальних очисних споруд та вимагати їх налагодження та реконструкції для дотримання цих Правил та Правил приймання.

2.1.8. Контролювати якість, кількість та режим скидання стічних вод споживачами.

2.1.9. Здійснювати раптовий (не погоджений зі споживачами заздалегідь) відбір контрольних проб.

2.1.10. Обмежувати (припиняти) скид стічних вод у систему централізованого водовідведення у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом та договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідає умовам договору та/або якщо заборона щодо обмеження (припинення) надання послуги передбачена актами законодавства згідно з Правилами надання послуг.

2.1.11. Вимагати від споживачів, на яких розповсюджуються дія цих Правил та об’єкти яких розташовані в житлових будинках, забезпечення водовідведення стічних вод об’єкта окремо облаштованим випуском водовідведення з облаштуванням контрольного колодязя.

2.1.12. Пред’являти споживачам у встановленому порядку рахунки за скид понаднормативних забруднень із застосуванням коефіцієнта кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень.

2.1.13. Пред’являти споживачам претензії та позови (в установленому порядку) щодо відшкодування збитків, заподіяних системі централізованого водовідведення, а також виставляти рахунки та вимагати оплату за скид понаднормативних забруднень.

2.1.14. Вимагати компенсацію грошових сум, що були сплачені виконавцем з причини порушення природоохоронного законодавства, за рахунок тих споживачів, які порушували ці Правила та умови договору.

2.1.15. У разі виявлення порушень споживачами умов скидання стічних вод, вимог цих Правил та умов укладеного з виконавцем договору, вимагати їх усунення в установлені виконавцем строки та вживати заходів впливу, передбачених договорами та цими Правилами.

2.1.16. Відключати споживачів від системи водовідведення негайно після усного попередження у разі загрози виходу з ладу систем централізованого водовідведення, порушення технологічного режиму роботи споруд системи централізованого водовідведення та у разі самовільного приєднання споживачем до систем централізованого водовідведення та/або скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення виконавця за відсутності чинного договору на централізоване водовідведення. При цьому за збитки таких споживачів виконавець відповідальності не несе. Підключення до систем водовідведення здійснюється за рахунок споживача після усунення обставин, що спричинили відключення та відшкодування збитків виконавцю (у разі їх наявності).

2.2 Споживачі повинні:

2.2.1. Дотримуватися вимог до скиду стічних вод та установлених кількісних та якісних показників стічних вод на випусках водовідведення споживачів, вимагати від субспоживачів виконання положень цих Правил та Правил приймання.

2.2.2 Здійснювати систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, згідно з графіком відбору проб, погодженим із виконавцем, надавати виконавцю інформацію про обсяги та якісний склад стічних вод, які скидають до систем централізованого водовідведення.

Періодичність контролю становить не рідше одного разу на квартал, не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом (при погіршенні якості стічних вод – негайно).

2.2.3. Виконувати на вимогу виконавця до визначеного ним строку попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або вивезенням утворених при цьому осадів, якщо стічні води споживачів не відповідають вимогам цих Правил, Правил приймання та умовам укладеного з виконавцем договору.

2.2.4. У разі зміни у своєму водовідведенні (зміна технологічних процесів або зміна на 30% і більше попередніх обсягів водовідведення, виконання будівельних робіт на території об’єкта (у разі якщо воно впливає чи може вплинути на виконання споживачем вимог до скиду, виданих виконавцем),  приєднання субспоживача тощо) повідомляти виконавця у семиденний строк про виникнення таких змін та вносити відповідні зміни до договору.

2.2.5. Укладати новий договір на послуги з виконавцем у разі зміни власника об’єкта.

2.2.6. Надавати працівникам виконавця необхідну інформацію щодо своєї системи водовідведення та вільний доступ до неї, а також допомогу під час відбору проб стічних вод споживачів, вивчення режиму їх скиду, обстеження системи водовідведення та локальних очисних споруд.

2.2.7. Визначати не менше двох представників, уповноважених представляти споживача під час відбору проб стічних вод, про що у триденний строк повідомляють виконавця у письмовій формі та забезпечують присутність уповноваженого представника безпосередньо під час відбору проб стічних вод виконавцем.

2.2.8. Брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних мереж водовідведення власними силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи централізованого водовідведення виконавця у разі погіршення її технічного стану та аварійних руйнувань з вини споживача.

2.2.9. Перевіряти розрахунки ДК забруднюючих речовин стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, виконані виконавцем, у разі незгоди звертатися щодо їх перегляду.

2.3 Споживачі мають право:

2.3.1. Користуватися послугами міської системи централізованого водовідведення з приймання і відведення стічних вод після виконання ними вимог щодо приєднання абонентів до міської системи централізованого водовідведення відповідно до Правил користування, Правил приймання та укладеного договору на послуги водопостачання та/або водовідведення.

2.3.2. Перевіряти розрахунки за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями, виконані виконавцем, та оскаржувати їх.

2.3.3. Звертатися до господарського суду з оскарженням неправомірно (на їх погляд) виставлених рахунків та, у разі сумніву щодо правильності результатів, ініціювати проведення арбітражного аналізу.

ІІІ. Порядок оформлення приймання стічних вод

у системи централізованого водовідведення Бучанської міської територіальної громади

3.1. Підключення нових споживачів до системи централізованого водовідведення Бучанської міської територіальної громади дозволяється лише за умови виконання технічних умов на підключення, виданих виконавцем, наявності проекту приєднання до мереж водовідведення, розробленого у відповідності до чинних норм проектування та узгодженого з виконавцем у встановленому порядку.

Приймання стічних вод споживачів у систему міського водовідведення здійснюється виключно на підставі укладеного договору.

3.2. Споживачі, які приєднані або мають намір приєднатися до систем міського водовідведення, для укладання договору про приймання стічних вод подають виконавцю не менше ніж за місяць до початку скиду стічних вод або закінчення терміну попереднього договору:

- лист - заявку на укладення договору;

- акти розмежування балансової належності мереж;

- платіжні реквізити споживача і головної організації – юридичної особи, відомості платника податку на додану вартість;

- паспорт водного господарства, Дозвіл на спеціальне водокористування (згідно зі ст. 48 Водного кодексу України) – за необхідності;

- відомості про площу зайнятої ділянки;

- розрахунок лімітів водокористування;

- копію статуту або положення;

-копію довідки про включення в Єдиний Державний реєстр підприємств, установ і організацій України;

- доручення (довіреність) від головної організації на право підписання договору (для споживачів, які не мають статусу юридичної особи);

- доручення або виписку з наказу споживача про призначення осіб, які уповноважені приймати участь при відборі проб стоків;

- копії паспортів приладів обліку води і стоків, актів періодичних повірок цих приладів;

-  проект на підключення до мереж централізованого водопостачання та водовідведення;

- копію договору з лабораторією, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» або відомостей про наявність власної лабораторії, яка здійснює свою діяльність у цій галузі.

При реконструкції, розширенні або будівництві об’єктів, які є водокористувачами, споживачі зобов’язані отримати у виконавця технічні умови для водовідведення об’єкта у відповідності до Правил користування.

Після закінчення будівництва споживач повинен ввести об’єкт в експлуатацію в установленому законодавством  порядку та укласти з виконавцем договір у відповідності до цих Правил.

Термін дії договору встановлюється сторонами.

3.3. Істотними умовами договору є:

-  обсяги скиду стічних вод;

-  розмір та порядок оплати послуг водовідведення;

- ДК забруднюючих речовий у стічних водах, що скидаються споживачем;

-  права та обов’язки сторін договору;

-  відповідальність сторін договору.

За згодою сторін договору в ньому можуть бути зазначені інші істотні умови.

3.4. Підставами для відмови в продовженні дії (переукладенні) договору є:

- забруднення стічних вод речовинами, скид яких у мережі водовідведення заборонений розділом ІV цих Правил;

- невиконання умов договору та цих Правил;

- перевантаження (вичерпання пропускної спроможності) мережі водовідведення або споруд водовідведення виконавця (лише у разі необхідності збільшення обсягів скиду стічних вод).

3.5. Договір про приймання стічних вод у мережі централізованого водовідведення розробляє виконавець у відповідності до норм законодавства, що регулюють ці відносини.

3.6. Усі спори стосовно виконання або невиконання договору розв’язуються згідно з законодавством України.

ІV. Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод,

які скидаються до систем централізованого водовідведення

4.1. До систем централізованого водовідведення приймаються стічні води споживачів, які не призводять до порушення роботи мереж водовідведення та споруд водовідведення, безпеки їх експлуатації та можуть бути очищені відповідно до вимог Правил охорони.

4.2. Стічні води, що приймаються до систем централізованого водовідведення, не повинні:

4.2.1. містити горючі домішки і розчинені газоподібні речовини, що здатні утворювати вибухонебезпечні суміші;

4.2.2. містити речовини, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металеву та пластмасову стружку, жири, смоли, мазут, пивна дробина, хлібні дріжджі тощо);

4.2.3. містити тільки неорганічні речовини або речовини, які не піддаються біологічній деструкції;

4.2.4. містити речовини, для яких не встановлено гранично допустимих концентрацій (далі – ГДК) для води водойм або токсичних речовин, що перешкоджають біологічному очищенню стічних вод, а також речовини, для визначення яких не розроблено методів аналітичного контролю;

4.2.5. містити небезпечні бактеріальні, вірусні, токсичні та радіоактивні забруднення;

4.2.6. містити біологічно жорсткі синтетичні поверхнево-активні речовини (далі – СПАР), рівень первинного біологічного розкладу яких становить менше 80%;

4.2.7. мати температуру вище 400 С;

4.2.8. мати pH нижче 6,5 або вище 9,0;

4.2.9. мати хімічне споживання кисню (далі - ХСК) вище біологічного споживання кисню за 5 діб (далі – БСК5 ) більше ніж у 2,5 раза;

4.2.10. мати БСК, яке перевищує вказане в проекті очисної споруди системи централізованого водовідведення відповідного населеного пункту;

4.2.11. створювати умови для заподіяння шкоди здоров’ю персоналу, що обслуговує системи централізованого водовідведення;

4.2.12. унеможливлювати утилізацію осадів стічних вод із застосуванням методів, безпечних для навколишнього природного середовища;

4.2.13. містити забруднюючих речовин з перевищенням допустимих концентрацій, установлених цими Правилами та Правилами приймання.

4.3. У разі якщо на об’єктах споживачів здійснюються виробничі процеси, передбачені переліком виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод згідно з додатком 1 до цих Правил, а також при систематичному скиді понаднормативних забруднень, скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення без попереднього їх очищення на локальних очисних спорудах не допускається, крім випадку, визначеному у пункті 4.6. цього розділу.

Локальні очисні споруди споживача мають відповідати вимогам технічних умов, виданих виконавцем відповідно до Правил користування.

4.4. Забороняється скидати до системи централізованого водовідведення без попереднього знешкодження та знезараження на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або захороненням утворених осадів стічні води, що містять забруднюючі речовини, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення згідно з додатком 2 до цих Правил.

Забороняється скидання стічних вод від атмосферних опадів до систем централізованого водовідведення при наявності відокремленої системи централізованого зливового водовідведення.

4.5. Якщо кількісні та якісні показники стічних вод споживача значно змінюються протягом доби, а показники концентрації забруднюючих речовин перевищують ДК, споживач повинен встановлювати спеціальні ємності-усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод.

4.6. Коли споживач не може забезпечити виконання вимог цих Правил, у тому числі пункту 4.3. цього розділу за деякими показниками, він звертається до виконавця із заявою з обґрунтуванням приймання понаднормативно забруднених стічних вод із зазначенням їх концентрації та зобов’язується вжити заходів для доведення якості та режиму їх скиду до вимог цих Правил у строк, зазначений у договорі.

Виконавець розглядає подану заяву у п’ятнадцятиденний строк і укладає зі споживачем окремий договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод у разі здатності існуючої на очисній споруді системи централізованого водовідведення виконавця технології очищення стічних вод видалити означені забруднення відповідно до вимог ГДС, встановлених для виконавця.

У договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод визначають тимчасово погоджені концентрації забруднюючих речовин, розмір додаткової оплати за приймання понаднормативно забруднених стоків, який повинен бути в межах 60-80% від оплати, що встановлюється відповідно до розділу ІІ Порядку, та строк необхідний для завершення будівництва та прийняття в експлуатацію локальних очисних споруд (якщо таке прийняття передбачено Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності)», який має бути обґрунтованим відповідно до розробленого проєкту та не може перевищувати п’яти років з дня укладання договору.

У разі виявлення перевищення фактичної концентрації будь-якого показника над зазначеною в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод плата, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод, здійснюється споживачем з коефіцієнтом кратності, який визначається відповідно до Порядку, але замість встановлених ДК для розрахунку застосовуються тимчасово погоджені концентрації, зазначені в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод.

4.7. Стічні води субспоживача є складовою стічних вод споживача.

4.8. Споживач, який допускає у свою каналізаційну мережу стічні води іншого споживача або субспоживача, несе перед виконавцем спільну з ними відповідальність за кількісні та/або якісні показники усієї суміші стічних вод на своєму каналізаційному випуску.

V. Визначення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів

5.1. Виконавець визначає ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів як найменшу з чотирьох величин:

5.1.1. ДК забруднюючої речовини в мережі водовідведення (на випуску водовідведення споживача);

5.1.2. ДК забруднюючої речовини в очисних спорудах системи централізованого водовідведення (на вході в ці споруди);

5.1.3. величини лімітів на скидання забруднюючих речовин, які визначені у Дозволі на спеціальне водокористування, виданому виконавцю відповідно до статті 49 Водного кодексу України;

5.1.4. допустимого вмісту важких металів в осадах стічних вод, що можуть використовуватися для удобрювання згідно з додатком 3 до цих Правил.

Розрахунок ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів проводять для кожних очисних споруд системи централізованого водовідведення виконавця або для кожного з колекторів водовідведення, які відводять стічні води до цих очисних споруд.

5.2. У разі визначення ДК забруднюючої речовини в стічних водах за ДК у мережі водовідведення приймають ДК, визначені в додатоку 4 до цих Правил.

5.3. У разі визначення ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за ДК у очисних спорудах системи централізованого водовідведення розрахунок виконується за формулою

(г/м3),

| де | ДКjbo | - | ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах перед очисними спорудами системи централізованого водовідведення; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cj | - | ДК j-ої забруднюючої речовини в очисних спорудах системи централізованого водовідведення, (г/м3) (приймається за регламентом роботи очисної споруди системи централізованого водовідведення виконавця або з урахуванням допустимих величин показників якості стічних вод та ефективності видалення забруднень на очисних спорудах системи централізованого водовідведення згідно із додатком 5 до Правил користування); |
|  | Q | - | середньодобова витрата стічних вод на вході на очисній споруді системи централізованого водовідведення (м3/добу); |
|  |  | - | середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення (м3/добу); |
|  |  | - | концентрація j-ої забруднюючої речовини в господарсько-побутових стічних водах (г/м3) (приймається за фактичними середніми даними експлуатаційних служб виконавця. За відсутності таких даних приймається: для азоту амонійного - 20 (г/м3); заліза загального - 2 (г/м3); жирів - 30 (г/м3); СПАР - 5 (г/м3); хлоридів - додатково 50 (г/м3) до вмісту в джерелі водопостачання; фосфатів - 10 (г/м3); для інших речовин, регламентованих Державними санітарними нормами та Правилами «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747, - за середньорічним вмістом у водопровідній воді). |

5.4. У разі наявності в стічних водах, які надходять на очисну споруду системи централізованого водовідведення населеного пункту, кількох забруднюючих речовин першого і другого класів небезпеки, визначених у Додатку 5 до Правил користування, що нормуються за санітарно-токсикологічною ознакою, необхідно зменшити ДК кожної з цих речовин у стільки разів, скільки таких речовин надходить зі стічними водами.

5.5. ДК j-ої забруднюючої речовини за величиною загального ліміту на його скид у водойму (Lzag, т/рік) розраховують за формулою

(г/м3),

| де | ДКjzl | - | ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за величиною загального ліміту на його скид: (т/рік) – частка ліміту, яка припадає на господарсько-побутовий стік населеного пункту; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 365 | - | кількість днів у році; |
|  | Qgp | - | середньодобова витрата господарсько-побутових стічних вод на вході на очисну споруду системи централізованого водовідведення (м3/добу); |
|  |  | - | середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення м3/добу; |
|  |  | - | концентрація j-ої забруднюючої речовини в господарсько-побутових стічних водах (г/м3); |
|  |  | - | коефіцієнт ефективності видалення j-ої забруднюючої речовини на очисній споруді системи централізованого водовідведення виконавця. Значення коефіцієнта Kj приймають згідно з технологічним регламентом для конкретних очисних споруд; |

5.6. ДК j-ої забруднюючої речовини за допустимим вмістом важких металів в осадах стічних вод на рівні дозволеного для осадів, що можуть використовуватися для удобрювання, розраховують за формулою

(г/м3),

| де | ДКjvm | - | ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за допустимим вмістом важких металів в осадах стічних вод; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | допустима концентрація j-ого важкого металу на вході очисної споруди системи централізованого водовідведення - розраховується за формулою |

(г/м3),

| де |  | - | кількість сирого осаду, що затримується у первинних відстійниках, т/добу; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | кількість активного мулу, що затримується у вторинних відстійниках, т/добу; |
|  |  | - | коефіцієнт перерахунку сирого осаду первинних відстійників на суху речовину, |

,

| де |  | - | вологість сирого осаду, %; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | коефіцієнт перерахунку надлишкового активного мулу вторинних відстійників на суху речовину, |

,

| де |  | - | вологість надлишкового активного мулу, %; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | допустимий вміст j-ого важкого металу в осадах, г/т сухої речовини. Приймається за даними додатка 3 до цих Правил; |
|  |  | - | коефіцієнт ефективності видалення j-ого важкого металу на КОС. Приймається за даними додатка 3 до цих Правил; |
|  |  | - | середньодобова витрата стічних вод на вході на очисну споруду системи централізованого водовідведення (м3/добу); |
|  |  | - | середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення (м3/добу); |
|  |  | - | концентрація j-ого важкого металу в господарсько-побутових стічних водах, г/м3. Приймається за середньорічним вмістом у водопровідній воді цього населеного пункту. |

5.7. ДК забруднюючих речовин на випусках споживачів, які мають договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод, встановлюються на рівні тимчасово погоджених концентрацій.

5.8. У разі затвердження для виконавця нових ГДС у складі Дозволу на спеціальне водокористування для окремих очисних споруд системи централізованого водовідведення, а також внесення змін до Правил приймання, в частині що стосується порядку визначення ДК, ДК перераховуються згідно із новими нормативами і вимогами.

VІ. Заходи впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення

6.1. Виконавець та споживачі є відповідальними за дотримання вимог приймання та скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення відповідно до чинного законодавства України.

6.2. У разі невиконання споживачами цих Правил та Правил приймання щодо дотримання якості та режиму скиду стічних вод об’єкт споживача може бути відключений від системи централізованого водовідведення після письмового попередження виконавцем не менше ніж за п’ять діб.

Споживачі, які здійснюють виробничі процеси, визначені у Додатку 1 до цих Правил, та уклали з виконавцем договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод, що передбачає будівництво локальних очисних споруд, не можуть бути відключені від системи централізованого водовідведення з підстав відсутності у них очисних споруд протягом дії договору за умови, що ці споживачі добросовісно та своєчасно виконують умови такого договору.

6.3. У разі стягнення з виконавця грошових сум за понадлімітні обсяги скидів у водні об’єкти або інші порушення природоохоронного законодавства він може вимагати від споживачів, з вини яких це сталося, відшкодування цих сум у регресному порядку.

6.4. У разі необхідності перекладання аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд системи централізованого водовідведення внаслідок агресивного впливу стічних вод споживача кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) Кzag (тис. грн) розподіляють між споживачами, які скидали стічні води з порушенням цих Правил або Правил приймання і з вини яких сталося відповідне руйнування, згідно з формулою

,

| де | Кі | - | відшкодування збитків і-м споживачем на відновлення зруйнованих мереж і споруд (тис.грн); |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Qі | - | середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-тий споживач, (м3/добу); |
|  | Zі | - | сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними властивостями, стягнута виконавецьом за останні три роки з і-го споживача (тис.грн). |

6.5. У разі засмічення каналізаційних мереж забрудненнями стічних вод споживачів (жирами, осадами, грубодисперсними зависями), які призводять до обмеження пропускної спроможності каналізаційної мережі виконавця, споживачі відшкодовують витрати, які повинні бути документально підтверджені виконавцем, на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів.

6.6. За неможливості утилізації осадів та мулів через підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо та необхідності розміщення осадів і мулів на спеціальних полігонах захоронення кошторисна вартість цих робіт (разом з екологічним податком) розподіляється між споживачами, які винні у забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів. Розрахунок кошторисної вартості цих робіт для конкретного споживача виконується за формулою

| де |  | - | частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка має бути відшкодована і-м споживачем; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів (тис. грн); |
|  |  | - | скиди забруднюючих речовин і-м споживачем, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т); |
|  |  | - | сумарні скиди забруднюючих речовин, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т). |

Участь споживачів у роботах з розміщення цих осадів визначається цим пунктом.

VІІ. Визначення розміру плати за скид стічних вод до систем централізованого водовідведення при порушенні вимог щодо якості і режиму їх скидання

7.1. У разі повної відповідності якості та режиму скиду стічних вод Правилам приймання, цих Правил та умовам укладених договорів на послуги або приймання споживачі сплачують за послуги водовідведення за тарифом, установленим згідно з законодавством.

Кількість стічних вод споживачів, які підлягають оплаті, визначають за фактичними обсягами відповідно до цих Правил або згідно з Правилами користування.

Додаткові обсяги стічних вод споживачів (не враховані договором), що надходять до систем централізованого водовідведення або безпосередньо на споруди системи централізованого водовідведення виконавця, оплачуються споживачами у п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу водовідведення.

7.2. Споживачі, які здійснюють скид стічних вод за відсутності чинного договору на послуги, сплачують виконавцю за весь об’єм стічних вод, скинутих за час відсутності такого договору, в п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу централізованого водовідведення.

7.3. Величину плати за скид стічних вод у систему централізованого водовідведення виконавця (Pc) розраховує виконавець за формулою

PC =T х Qd + 5T х Qpd + Kk  х T х Qpz ,

| де | Т | - | тариф, встановлений за надання послуг централізованого водовідведення споживачам, віднесеним до відповідної категорії, грн/м3; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Qd | - | об’єм скинутих споживачем стічних вод у межах, обумовлених договором, м3; |
|  | Qpd | - | об’єм скинутих споживачем стічних вод понад обсяги, обумовлені договором, м3; |
|  | Qpz | - | об’єм скинутих споживачем стічних вод з понаднормативними забрудненнями, м3; |
|  | Kk | - | коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми. |

7.4. У разі виявлення залпового скиду забруднюючої речовини застосовується коефіцієнт кратності     Kk = 20.

7.5. У разі відхилення показника рН від установлених меж від 0,5 до 1,5 одиниць включно застосовується Kk = 2; від 1,5 до 2 одиниць - Kk = 5; від 2 та більше одиниць - Kk = 10.

7.6. У разі перевищення відношення ХСК/БСК5 ≤ 2,5 коефіцієнт кратності визначають за формулою

| де | ХСК | - | хімічне споживання кисню; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | БСК5 | - | біохімічне споживання кисню протягом п’яти діб. |

7.7. У разі скиду стічних вод з температурою вище ніж 40оС або скиду тільки мінеральних солей застосовується Kk = 2.

7.8. У разі виявлення факту порушення інших загальних вимог (скид конденсату, дощового та дренажного стоку при роздільній системі водовідведення, скид речовин, заборонених до скидання до системи централізованого водовідведення, тощо) застосовується Kk = 5.

7.9. У разі виявлення виконавцем під час контролю якості стічних вод, що скидають споживачі, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення (Cf) понад установлену цими Правилами допустимою концентрацією (ДК) коефіцієнт кратності (Кк) для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень визначають за формулою

Коефіцієнт кратності при перевищенні ДК однієї речовини не може перевищувати 5, крім випадків, передбачених пунктами 4, 5 цього розділу.

7.10. Якщо виконавцем встановлено факт скиду споживачем токсичних або радіоактивних забруднень, приймання яких до системи централізованого водовідведення виконавця не було обумовлено договором, коефіцієнт кратності Кк = 5.

7.11. Якщо виконавцем встановлено факт одночасного скиду до системи централізованого водовідведення кількох забруднень у концентраціях, що перевищують ДК, коефіцієнт кратності Kk визначають за формулою

,

| де | Cfi | - | фактична концентрація в стічних водах споживача і-ої речовини; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ДКі | - | допустима концентрація і-ої речовини. |

Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення допустимої концентрації кількох речовин та інших порушень не може бути більше ніж 10. Якщо за розрахунком Kk більше ніж 10, приймають Kk = 10, крім випадків, передбачених пунктом 4 цього розділу.

7.12. Плата за скид споживачем стічних вод із перевищенням ДК забруднюючих речовин, що встановлено аналізом контрольної проби та підтверджено актом, стягується за період від попереднього відбору контрольної проби, проведеного виконавцем, до дати зафіксованого порушення, але не більше дев’яноста днів. Підвищена плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих споживачем за цей період з певного об’єкта.

7.13. Плата за скид стічних вод до систем централізованого водовідведення у разі порушення вимог щодо якості і режиму їх скидання вноситься споживачем на рахунок виконавця у порядку та в строки, що передбачені цими Правилами та/або договором.

7.14. За додаткову кількість стічних вод, що надходить до систем централізованого водовідведення виконавця у період дощів та сніготанення через люки каналізаційних колодязів та приймачі дощової каналізації на території споживача, останній сплачує згідно з вимогами Правил користування та цих Правил.

VІІІ. Порядок контролю за скидом стічних вод до систем централізованого водовідведення

8.1. Споживачі здійснюють контроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення виконавця. Споживачі здійснюють контроль за якістю стічних вод за наступними показниками: які зазначені в договорі на приймання.

Контроль споживачами за якістю стічних вод здійснюється один раз на рік. Споживачі зобов'язані надавати виробнику інформацію про результати самостійного контролю за якістю стічних вод, протягом року, але не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним періодом (роком, тобто не пізніше 30 січня).

За наявності локальних очисних споруд споживачі здійснюють кількісний та якісний контроль стічних вод, що надходять на них, очищених стічних вод та враховують об’єми видалених із стічних вод осадів. На вивіз та утилізацію осадів повинні бути оформлені відповідні документи (акти, накладні, рахунки), які зберігаються у споживачів не менше трьох років.

Місця та періодичність відбору проб споживачами мають бути погоджені з виконавцем.

Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат фіксують у робочих журналах, які зберігаються у споживачів безстроково.

Споживачі зобов’язані мати та своєчасно оновлювати технічну документацію, яка характеризує стан систем водопостачання та водовідведення споживача, а саме відомості про системи водопостачання та водовідведення споживача, характеристику їх технічних параметрів і фактичного стану, графічний матеріал (генеральний план (топографічний план)) з нанесеними мережами водопостачання і водовідведення та місцем розташування контрольного колодязя, нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення споживача, технологічні креслення насосних станцій, план та схему локальних очисних споруд і наявність приладів обліку, відомості про категорії стічних вод споживача (промислові, господарсько-побутові, поверхневі тощо), характеристику якості стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, інші документи, визначені цими Правилами, крім тих, що мають дозвільний характер.

8.2. Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів забруднюючих речовин, проведення аварійно-відновних робіт споживачі повинні негайно інформувати виконавця.

8.3. Споживачі, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення виконавця, повинні забезпечити можливість проведення виконавцем у будь-який час доби контролю за скидом стічних вод.

8.4. Для визначення вмісту забруднень у стічних водах споживачів використовуються дані лабораторії виконавця, у разі її відсутності - інших лабораторій, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

8.5. Під час проведення аналізу проб стічних вод, відібраних у споживачів, використовують засоби вимірювальної техніки, повірені уповноваженими органами відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

8.6. З метою контролю якості стічних вод споживачів виконавець здійснює відбір контрольних проб. Виявлені в цих пробах перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах є достатньою підставою для нарахування плати за скид понаднормативних забруднень.

Відбір контрольних проб стічних вод споживачів виконує уповноважений представник виконавця, що фіксується у спеціальному журналі або акті, який підписують як представник виконавця, так і представник споживача.

У разі відмови представника споживача поставити свій підпис у журналі або акті представник виконавця зазначає про це в журналі або акті.

8.7. Відмова споживача виділити уповноваженого представника для відбору проб фіксується в акті за підписом представника виконавця, виконавець виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kk = 2 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

Зволікання з допуском уповноваженого представника виконавця на територію споживача (більше ніж 30 хвилин після його прибуття) або створення перешкод у відборі проб з боку представників споживача фіксується в акті за підписом представника виконавця. Виконавець виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kk = 5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

8.8. У разі виявлення перевищення ДК забруднюючих речовин, встановлених цими Правилами, виконавець у строк не більше семи робочих днів з дати відбору контрольної проби направляє споживачу лист-повідомлення про виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживача та результати хімічного аналізу.

У строк, що не перевищує шести місяців після визначення перевищення допустимих концентрацій, виконавець направляє споживачу рахунок за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин та копії підтвердних документів.

8.9. У разі незгоди споживача з результатами даних лабораторії виконавця щодо якості стічних вод згідно з аналізом контрольної проби, за результатами якого зроблено висновок про наявність у стічних водах споживача перевищень ДК забруднюючих речовин, споживач має право звернутися до незалежної лабораторії, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», для проведення аналізу арбітражних проб, які відбираються одночасно з контрольною пробою і зберігаються належним чином виконавцем та споживачем. Всі лабораторії несуть передбачену законодавством України відповідальність за надані результати аналізів та за належне зберігання і консервацію проб (консерванти не повинні змінювати склад проби).

8.10. Про відбір паралельної та арбітражної проб робиться запис в Акті відбору. Арбітражна проба опечатується або опломбовується виконавцем та скріплюється підписами представників виконавця та споживача. Розпломбування та аналіз арбітражної проби виконується в арбітражній лабораторії в присутності представників обох сторін. Результати лабораторних досліджень та протокол розпломбування надаються обом сторонам.

8.11. Паралельні та арбітражні проби виконуються за кошти споживача.

8.12. Аналіз арбітражної проби проводиться лише стосовно тих інгредієнтів, за якими у споживача виникла незгода з результатами лабораторії, в якій проведено виконавцем хімічний аналіз.

8.13. У разі розбіжностей результатів аналізів контрольної та арбітражної проб у межах похибки методик вимірювання інгредієнтів, затверджених для  лабораторій, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», розрахунок плати проводиться відповідно до результатів аналізу контрольної проби. Якщо розбіжності більше ніж на 30% перевищують похибки, які зазначені у відповідних методиках, тоді розрахунок плати проводиться відповідно до результатів аналізу арбітражної проби, яка на час проведення основного аналізу пройшла попередню обробку (консервування) і знаходилась у відповідних умовах на відповідальному збереженні в лабораторії, визначеній за домовленістю між виконавцем та споживачем.

8.14. Для уникнення непорозумінь між виконавцем та споживачами при відборі проб виконавцю необхідно дотримуватись Положення про порядок відбору проб для контролю якості стічних вод, що скидаються споживачами до систем централізованого водовідведення (додаток 6 до цих Правил).

8.15. При відсутності результатів аналізу арбітражної проби в установлений строк для проведення такого аналізу згідно з методиками вимірювання інгредієнтів усі розрахунки за виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин виконуються виконавцем за результатами аналізу контрольної проби.

ІХ.  Порядок збирання та транспортування стічних вод від об’єктів, які не приєднані до системи централізованого водовідведення

9.1. До прийняття в установленому порядку передбачених статтею 13 Закону України «Про водовідведення та очищення стічних вод» Правил збирання, транспортування та очищення стічних вод у населеному пункті від об’єктів, які не приєднані до системи централізованого водовідведення, слід керуватися цими Правилами.

9.2. Предметом регулювання цих Правила є відносини, що виникають у процесі надання споживачам послуг з транспортування та/або приймання стічних вод від об’єктів, які не приєднані до системи централізованого водовідведення.

9.3. Стічна вода від об’єктів, які не приєднані до систем централізованого водовідведення не повинна змішуватися з виробничими стічними водами в місцях їх збирання (накопичення) та не повинна містити речовин, що заборонені до скидання в систему централізованого водовідведення відповідно до вимог розділу ІV цих Правил.

9.4. Стічні води від об’єктів, які не приєднані до систем централізованого водовідведення, а також стічні води, що утворюються в житлових та громадських будівлях і спорудах за відсутності централізованого водовідведення допускається накопичувати у вигребах або септиках.

9.5. Конструкція споруд збирання (накопичення) та зберігання стічних вод домогосподарств – вигріб, септик, повинна забезпечувати виконання вимог Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195 (далі – Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць).

9.6. Конструкція споруд збирання (накопичення) та зберігання стічних вод споживачів, на яких поширюється дія цих Правил повинна відповідати вимогам Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць та ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування».

9.7. Споруди збирання (накопичення) та зберігання стічних вод повинні розташовуватися згідно вимог Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць.

9.8. Розташування споруд збирання (накопичення) та зберігання стічних вод на об’єкті споживача повинне забезпечувати під’їзд асенізаційного транспорту для їх випорожнення.

9.9. Випорожнення споруд збирання (накопичення) та зберігання стічних вод повинне здійснюватися в міру їх заповнення.

9.10. Контроль за облаштуванням та експлуатацією споруд збирання (накопичення) та зберігання стічних вод інших споживачів, об’єкти яких не приєднані до систем централізованого водовідведення, здійснюється відповідно до вимог цих Правил.

9.11. Транспортування стічних вод від об’єктів, які не приєднані до систем централізованого водовідведення до приймальних пунктів та/або споруд водовідведення здійснюється відповідно до цих Правил.

9.12. Перевізник, як виконавець послуг з транспортування стічних вод від об’єктів, які не приєднані до систем централізованого водовідведення до приймальних пунктів та/або споруд водовідведення з певної території населеного пункту, визначається органом місцевого самоврядування.

9.13. Виконавець послуг з приймання стічних вод на спорудах централізованого водовідведення укладає договір на приймання стічних вод, що вивозяться асенізаційним транспортом, виключно з перевізниками, визначеними органом місцевого самоврядування.

9.14. У випадку коли перевізником буде суб’єкт господарювання, що також надає послуги з приймання стічних вод на спорудах централізованого водовідведення, він укладає договори про надання послуг з транспортування стічних вод, що утворилися на об’єктах споживача, безпосередньо зі споживачами.

9.15. Транспортування стічних вод від об’єктів, які не приєднані до систем централізованого водовідведення до приймальних пунктів та/або споруд водовідведення, здійснюється за допомогою асенізаційного транспорту.

9.16. Характер та вміст забруднюючих речовин у стічних водах, що приймаються для транспортування, узгоджуються споживачем з виконавцем послуг з транспортування та з виконавцем послуг на приймання стічних вод на спорудах централізованого водовідведення. Від домогосподарств до транспортування приймається стічна вода, яка утворилася виключно в результаті забезпечення їх життєдіяльності. Від споживачів, на яких розповсюджується дія цих Правил, до транспортування приймається стічна вода, яка відповідає вимогам цих Правил.

9.17. Зливання до систем централізованого водовідведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом, здійснюється тільки в місцях приймання, обумовлених у договорі з виконавцем послуг з приймання стічних вод на спорудах централізованого водовідведення.

9.18 Забороняється із застосуванням асенізаційного транспорту скидати стічні води, що містять заборонені до скидання в систему централізованого водовідведення забруднюючі речовини відповідно до вимог розділу ІV цих Правил.

9.19. Об’єми стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом, визначаються в договорах між суб’єктами взаємовідносин.

9.20. При зміні найменування перевізника, його розрахункового рахунку в банку, юридичної адреси або інших реквізитів, перевізник зобов'язаний у строк, що не перевищує сім робочих днів повідомити про відповідні зміни виконавця послуг з приймання стічних вод на спорудах централізованого водовідведення.

9.21. Перевізник не має права вивозити стічні води за відсутності договору на їх приймання або після закінчення строку дії договору.

9.22. При зливанні стічних вод до систем централізованого водовідведення у непридатних для цього місцях, перевізник здійснює виконавцю послуг з приймання стічних вод, що утворилися на об’єктах споживача, плату за скид таких стічних вод відповідно до пункту 4 розділу ІІ Порядку. Повторне порушення є підставою для розірвання виконавцем послуг з приймання стічних вод на спорудах систем централізованого водовідведення, договору на приймання стічних вод з перевізником, який здійснив це порушення.

9.23. Одиницею виміру обсягу наданих послуг з транспортування та  приймання стічних вод від об’єктів, які не приєднані до систем централізованого водовідведення до приймальних пунктів споруд водовідведення  та на спорудах систем централізованого водовідведення є кубічний метр.

9.24. Договір про надання послуг з транспортування стічних вод від об’єктів, які не приєднані до систем централізованого водовідведення до приймальних пунктів очисних споруд водовідведення укладається між споживачем та перевізником.

|  | Додаток 1 до Правил приймання стічних вод підприємств до системи централізованого водовідведення Бучанської міської територіальної громади (пункт 4.3 розділу ІV) |
| --- | --- |

ПЕРЕЛІК 
виробничих процесів, під час здійснення яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод

1. Нафтопереробка, хімічний та органічний синтез, фармацевтичне виробництво.

2. Целюлозно-паперове і картонне виробництво.

3. Спиртове, дріжджове, кондитерське, крохмалепатокове, маслоробне виробництво, виробництво пива безалкогольного (включаючи солодове), переробка молока, риби, м’яса (включаючи скотобійні), фруктів і овочів.

4. Вирощування худоби та птиці, шкіряна промисловість.

5. Гальванічне виробництво.

6. Машинобудування і металообробка.

7. Металургія чорна та кольорова.

8. Виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, скла та скловиробів, керамічних виробів.

9. Виробництво лакофарбових матеріалів, синтетичних поверхневоактивних речовин.

10. Обробка поверхонь, предметів чи продукції з використанням органічних розчинників.

11. Виробничі процеси, під час яких використовуються або утворюються такі речовини:

неемульговані жири, харчові відходи, нафтопродукти, кислоти і луги, а також їх розчини, іони важких металів, сполуки миш’яку і ртуті, вільний сірководень та вільні сульфід-іони, меркаптани, а також відновлені сірчані сполуки (сульфіти, тіосульфати, елементарна сірка), сірковуглець, ціановодень, ароматичні вуглеводні, органічні розчинники, летючі органічні сполуки (толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, їх ізомери і алкіл похідні), хлорорганічні сполуки, 2, 4, 6-трихлорфенол, дихлорметан, дихлоретан, пентахлорфенол, поліхлорбіфеніли (сума ПХБ) і поліхлортерфеніли (сума ПХТ), тетрахлоретилен, трихлоретилен, триетиламін, хлороформ (трихлорметан), тетрахлорметан, чотирихлористий вуглець, бензопірен, етилбензол (фенілетан), діоксини, синтетичні поверхнево активні речовини, що не піддаються біологічному окисненню, біологічно неокиснювані барвники натурального, штучного і синтетичного походження, біологічно резистентні пестициди, осідаючі мінеральні включення гідравлічною крупністю більше 2 мм/с, спливаючі речовини (включення) гравітаційною крупністю більше 20 мм/с, волокнисті включення, в тому числі пряжа, ворс, волосся, шерсть, пероактивний хлор більше 5 мг/дм-3, за винятком випадків введення на об’єкті водовідведення санітарного карантину, радіонукліди.

|  | Додаток 2 до Правил приймання стічних вод підприємств до системи централізованого водовідведення Бучанської міської територіальної громади (пункт 4.4 розділу ІV) |
| --- | --- |

ПЕРЕЛІК 
забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення

1. Речовини, що здатні утворювати в системі централізованого водовідведення вибухонебезпечні, токсичні та (або) горючі гази, органічні розчинники, горючі і вибухонебезпечні речовини (нафта, бензин, гас, ацетон тощо) в концентраціях, що перевищують максимально допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, дозволених до скидання в системи централізованого водовідведення, синтетичні і натуральні смоли, масла, лакофарбові матеріали та відходи, продукти і відходи нафтопереробки, органічного синтезу, мастильно-охолоджуючі рідини, вміст засобів і систем пожежогасіння (крім використання для гасіння загорянь).

2. Розчини кислот з pH < 5,0 і лугів з pH > 10,0.

3. Погано пахучі та інші леткі речовини в кількості, що призводить до забруднення атмосфери робочої зони в каналізаційних насосних станціях, в інших виробничих приміщеннях системи водовідведення виробника, на території очисних споруд, понад встановлені для атмосфери робочої зони гранично допустимі концентрації.

4. Радіоактивні речовини понад гранично допустимий рівень безпечного вмісту в навколишньому середовищі, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, речовини, які не можуть бути затримані в технологічному процесі очищення стічних вод очисними спорудами виробника, що мають підвищену токсичність, здатність накопичуватися в організмі людини, що відзначаються віддаленими біологічними ефектами та (або) утворюють небезпечні речовини під час трансформації у воді і в організмах людини і тварин, у тому числі моно- і поліциклічні хлорорганічні, фосфорорганічні, азоторганічні і сіркоорганічні речовини, біологічно жорсткі поверхнево активні речовини, отрутохімікати, сильнодіючі отруйні речовини в концентрації, що перевищує більше ніж у 4 рази мінімальну гранично допустиму концентрацію, що встановлена для цих речовин у воді водних об’єктів, медичні відходи класів Б, В, Г, епідеміологічно небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення (за винятком речовин, скидання яких дозволено санітарно-епідеміологічними вимогами).

5. Концентровані маткові розчини та кубові залишки, гальванічні розчини (електроліти) як вихідні, так і відпрацьовані, осади (шлами) локальних очисних споруд, осади відстійників, пасток, фільтрів, відходи очищення повітря (пилогазоочисного обладнання), осади станцій технічної водопідготовки, в тому числі котелень, теплоелектростанцій, іонообмінні смоли, активоване вугілля, концентровані розчини регенерації систем водопідготовки, концентрат, що утворюється під час роботи установок очищення води з використанням мембранних технологій (зокрема зворотного осмосу), хімічні реактиви та реагенти.

6. Будь-які тверді відходи боєнь та переробки м’яса, канига, цільна кров, відходи обробки шкіри, відходи тваринництва та птахівництва, включаючи фекалії.

7. Тверді побутові відходи, сміття, що збирається під час сухого прибирання приміщень, будівельні матеріали, відходи і сміття, відпрацьований ґрунт і транспортуючі розчини від підземних прохідницьких робіт, ґрунт, зола, шлак, окалина, вапно, цемент та інші в’яжучі речовини, стружка, скло, пилоподібні частки обробки металів, скла, каменю та інші мінеральні матеріали, рослинні залишки і відходи (листя, трава, деревинні відходи, плодоовочеві відходи тощо), за винятком попередньо гомогенізованих плодоовочевих відходів у побуті.

8. Волокнисті матеріали (натуральні, штучні або синтетичні волокна, в тому числі волосся, вовна), тара, пакувальні матеріали та їх елементи, металева стружка, тирса, окалина, синтетичні матеріали (полімерні плівки, гранули, пилоподібні частинки, стружка тощо).

9. Біомаса харчових, фармацевтичних виробництв та інших біотехнологічних процесів у разі концентрації, що перевищує вимоги до речовин за хімічним споживанням кисню, харчова продукція як придатна, так і неліквідна, сировина для її виробництва, сироватка сирна, барда спиртова і дріжджова, пивна хмільова дробина.

10. Речовини з Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від  06 лютого 2017 року № 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2017 року за № 235/30103, які не увійшли до переліку речовин, що утворюються під час виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод, та переліку речовин, які не піддаються біологічній деструкції.

|  | Додаток 3 до Правил приймання стічних вод підприємств до системи централізованого водовідведення Бучанської міської територіальної громади (пункт 5.1.4 розділу V) |
| --- | --- |

ДОПУСТИМИЙ ВМІСТ 
важких металів в осадах стічних вод, що можуть використовуватися

для удобрювання

| № з/п | Важкий метал | Орієнтовна ефективність видалення важкого металу на очисних спорудах системи централізованого водовідведення, Кв | Максимально допустимий вміст важкого металу в осадах очисних споруд системи централізованого водовідведення, г/т сухої речовини |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Стронцій | 0,14 | 300,0 |
| 2 | Свинець | 0,5 | 750,0 |
| 3 | Ртуть | 0,6 | 15,0 |
| 4 | Кадмій | 0,6 | 30,0 |
| 5 | Нікель | 0,5 | 200,0 |
| 6 | Хром (3+) | 0,5 | 750,0 |
| 7 | Марганець | - | 2000,0 |
| 8 | Цинк | 0,3 | 2500,0 |
| 9 | Мідь | 0,4 | 1500,0 |
| 10 | Кобальт | 0,5 | 100,0 |
| 11 | Залізо | 0,5 | 25000,0 |

|  | Додаток 4 до Правил приймання стічних вод підприємств до системи централізованого водовідведення Бучанської міської територіальної громади (пункт 5.2 розділу V) |
| --- | --- |

ВИМОГИ 
до складу та властивостей стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, для безпечного їх відведення та очищення на очисних спорудах системи централізованого водовідведення

| Показники якості стічних вод |  | Одиниця виміру |  | Максимально допустиме значення показника та (або) концентрація в пробі стічних вод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | Реакція середовища (pH) | од. |  | 6,5-9,0 |
| 2 | Температура | °C |  | +40 |
| 3 | БСКповне | мг/дм3 |  | згідно з регламентом роботи очисних споруд системи централізованого водовідведення |
| 4 | ХСК | мг/дм3 |  | 580,0 |
| 5 | Співвідношення ХСК:БСК5 | - |  | < 2,5 |
| 6 | Завислі речовини та речовини, що спливають | мг/дм3 |  | 433,0 |
| 7 | Азот (сума азоту органічного та амонійного) | мг/дм3 |  | 73,0 |
| 8 | Фосфор загальний (Рзаг) | мг/дм3 |  | 12,0 |
| 9 | Нафта та нафтопродукти | мг/дм3 |  | 10,0 |
| 10 | Жири рослинні та тваринні | мг/дм3 |  | 33,0 |
| 11 | Хлориди (Cl-) | мг/дм3 |  | 350,0* |
| 12 | Сульфати (SO4-2-) | мг/дм3 |  | 400,0* |
| 13 | Сульфіди | мг/дм3 |  | 1,5 |
| 14 | СПАР аніонні | мг/дм3 |  | 10,0 |
| 15 | Феноли | мг/дм3 |  | 0,25 |
| 16 | Залізо (Fe) | мг/дм3 |  | 3,0 |
|  |  |  | Додаток 5 до Правил приймання стічних вод підприємств до системи централізованого водовідведення Бучанської міської територіальної громади |  |

ДОПУСТИМІ ВЕЛИЧИНИ 
показників якості стічних вод та ефективність видалення забруднень на спорудах біологічного очищення

| № з/п | Найменування речовини |  | ГДК забруднень у стічних водах, що надходять на споруди біологічного очищення (г/м3) | Орієнтовна ефективність видалення забруднень на спорудах біологічного очищення (у частках одиниці) | Лімітуюча ознака шкідливості | Клас небезпеки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Азот амонійний |  | 30 | 0,2-0,6 |  | 3 |
| 2 | Акрилова кислота |  | - | 0,8 | с-т | - |
| 3 | Акрилонітрил |  | 150 | - | - | - |
| 4 | Алкіларилсульфонати |  | 20 | 0,8 | орг | 3 |
| 5 | Алкілбензолсульфонати |  | 20 | 0,8 | орг | 4 |
| 6 | Аміни С7-С9 |  | 1 | - | орг | 3 |
| 7 | Аміни С10-С15 |  | 1 | - | орг | 4 |
| 8 | Аміни С16-С20 |  | 1 | - | орг | 4 |
| 9 | Алюміній |  | 5 | 0,9 | с-т | 2 |
| 10 | Арсен |  | 0,1 | 0,5 | с-т | 2 |
| 11 | Ацетальдегід |  | 20 | 0,95 | орг | 4 |
| 12 | Ацетон |  | 40 | 0,95 | заг | 3 |
| 13 | Барій |  | 10 | 0,95 | с-т | 2 |
| 14 | Бензин |  | 100 | - | орг | 3 |
| 15 | Бензойна кислота |  | 15 | 0,60 | заг | 4 |
| 16 | Бензол |  | 100 | - | с-т | 2 |
| 17 | Бензопірен |  | 20 | 0,9 | с-т | 1 |
| 18 | Бутилацетат |  | 1 | - | заг | 1 |
| 19 | Бутилакрелат |  | - | 0,8 | орг | 4 |
| 20 | Бутиловий спирт нормальний |  | 10 | 0,35 | с-т | 2 |
| 21 | Вінілацетат |  | 100 | 0,2 | с-т | 2 |
| 22 | Вирівнювач А |  | 20 | 0,3 | орг | 4 |
| 23 | Гідразингідрат |  | 0,1 | - | с-т | 2 |
| 24 | Гідрохінон |  | 15 | 0,2 | орг | 4 |
| 25 | Гліказин |  | 30 | 0,45 | - | - |
| 26 | Гліцерин |  | 90 | - | заг | 4 |
| 27 | Дибутилфталат |  | 0,2 | - | заг | 3 |
| 28 | Диметилфенілкарбинол |  | 1 | 0,8 | с-т | 2 |
| 29 | Дибутилацетамід |  | 15 | 0,98 | с-т | 3 |
| 30 | Діетаноламід |  | 100 | - | с-т | 2 |
| 31 | Діетаноламін |  | 1 | - | орг | 4 |
| 32 | Діетиламін солянокислий |  | 10 | 0,4 | орг | 4 |
| 33 | Діетиленгліколь |  | - | - | с-т | 3 |
| 34 | Залізо (загальне) |  | 2,5 | 0,5 | орг | 3 |
| 35 | Жири рослинні і тваринні-1 |  | 20 | 0,7 | - | - |
| 36 | Закріплювач ДЦМ |  | 5 | 0,5 | - | - |
| 37 | Закріплювач ДЦУ |  | 5 | - | - | - |
| 38 | Закріплювач У-2 |  | 20 | 0,7 | - | - |
| 39 | Ізобутиловий спирт |  | 100 | 0,8 | с-т | 2 |
| 40 | Кадмій |  | 0,01 | 0,6 | с-т | 2 |
| 41 | Капролактам |  | 25 | - | заг | 4 |
| 42 | Карбоксиметилцелюлоза |  | за БСК | - | заг | 3 |
| 43 | Кобальт |  | 1 | 0,5 | с-т | 2 |
| 44 | Ксилол |  | 1 | - | орг | 3 |
| 45 | Барвники сірчисті |  | 25 | - | орг | 4 |
| 46 | Барвники синтетичні (кислотні) |  | 25 | - | орг | 4 |
| 47 | Крезоли |  | 100 | 0,4 | с-т | 2 |
| 48 | Кротоновий альдегід |  | 6 | - | с-т | 3 |
| 49 | Латекс ЛМФ |  | 10 | - | орг | 4 |
| 50 | Лудигол |  | 100 | 0,7 | орг | 4 |
| 51 | Малеїнова кислота |  | 60 | - | орг | 4 |
| 52 | Марганець |  | 30 | - | орг | 3 |
| 53 | Масляна кислота |  | 500 | 0,1 | заг | 4 |
| 54 | Мідь |  | 0,5 | 0,4 | орг | 3 |
| 55 | Метазин |  | 10 | 0,4 | орг | 3 |
| 56 | Метанол |  | 30 | 0,95 | с-т | 2 |
| 57 | Метилметакрилат |  | 500 | 0,8 | с-т | 2 |
| 58 | Метилстирол |  | 1 | - | орг | 3 |
| 59 | Метилетилкетон |  | 50 | 0,8 | орг | 3 |
| 60 | Моноетаноламін |  | 5 | 0,6 | с-т | 2 |
| 61 | Молібден |  | - | 0,4 | с-т | 2 |
| 62 | Нафта та нафтопродукти 2 |  | 10 | 0,85 | орг | 4 |
| 63 | Нікель |  | 0,5 | 0,5 | с-т | 3 |
| 64 | Нітрати (за NO3) |  | 45 | - | с-т | 3 |
| 65 | Нітрити |  | 3,3 | - | с-т | 2 |
| 66 | Олово |  | 10 | - | - | - |
| 67 | Поліакриламід |  | 40 | 0,05 | с-т | 2 |
| 68 | Полівініловий спирт |  | 20 | - | орг | 4 |
| 69 | Полівінілацетатна емульсія |  | 10 | 0,23 | - | - |
| 70 | Пропіловий спирт |  | 12 | - | заг | 4 |
| 71 | Резорцин |  | 12 | 0,95 | заг | 4 |
| 72 | Ртуть |  | 0,005 | 0,6 | с-т | 1 |
| 73 | Свинець |  | 0,1 | 0,5 | с-т | 2 |
| 74 | Селен |  | 10 | 0,5 | с-т | 2 |
| 75 | Сечовина |  | за БСК | - | заг | 4 |
| 76 | Сірководень |  | 1 | - | заг | 3 |
| 77 | Сірковуглець |  | 1 | - | орг | 4 |
| 78 | Синтетичні поверхнево активні речовини (СПАР) аніонні3 |  | 20 | 0,8 | орг | 4 |
| 79 | СПАР неіоногенні3 |  | 25 | 0,8 | орг | 4 |
| 80 | Стирол |  | 10 | 0,6 | орг | 3 |
| 81 | Стронцій |  | 26 | 0,14 | с-т | 2 |
| 82 | Сульфіди |  | 1 | - | заг | 3 |
| 83 | Тіосечовина |  | 10 | 0,5 | с-т | 2 |
| 84 | Титан |  | 0,1 | - | заг | 3 |
| 85 | Толуол |  | 15 | 0,6 | орг | 4 |
| 86 | Трилон Б |  | 20 | 0,4 | с-т | 2 |
| 87 | Трикрезолфосфат |  | 40 | 0,4 | с-т | 2 |
| 88 | Триетаноламін |  | 5 | 0,47 | орг | 4 |
| 89 | Оцтова кислота |  | 45 | 0,95 | заг | 4 |
| 90 | Оцтово-етиловий ефір |  | 13 | - | орг | 4 |
| 91 | Фенол |  | 10 | 0,95 | орг | 4 |
| 92 | Формальдегід |  | 100 | 0,8 | с-т | 2 |
| 93 | Фосфати |  | 10 | - | заг | 4 |
| 94 | Фталева кислота |  | 0,5 | - | заг | 3 |
| 95 | Хром (тривалентний) |  | 2,5 | 0,5 | с-т | 3 |
| 96 | Хром (шестивалентний) |  | 0,1 | 0,5 | с-т | 3 |
| 97 | Ціаніди |  | 1,5 | 0,7 | с-т | 2 |
| 98 | Цинк |  | 1 | 0,3 | заг | 3 |
| 99 | Етанол |  | 14 | - | - | - |
| 100 | Етиленгліколь |  | 1000 | 0,8 | с-т | 3 |
| 101 | Етилхлоргідрин |  | 5 | - | с-т | 1 |
| Речовини, які не піддаються біологічній деструкції 4 |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | Анізол | - | - | с-т | 3 |
| 103 |  | Ацетофенон | - | - | с-т | 3 |
| 104 |  | Гексахлорбензол | - | - | с-т | 3 |
| 105 |  | Гексаген | - | - | с-т | 2 |
| 106 |  | Гексахлоран | - | - | орг | 4 |
| 107 |  | Гексаметилендіамін | - | - | с-т | 2 |
| 108 |  | 2,3-дихлор-1,4-нафтохінон | - | - | с-т | 3 |
| 109 |  | Диметилдихлорвініл- фосфат | - | - | орг | 3 |
| 110 |  | ДДТ (технічний) | - | - | с-т | 2 |
| 111 |  | Діетиланілін | - | - | орг | 3 |
| 112 |  | Діетилртуть | - | - | с-т | 1 |
| 113 |  | Діетиловий ефір малеїнової кислоти | - | - | с-т | 2 |
| 114 |  | Дихлоранілін | - | - | орг | 4 |
| 115 |  | Дихлорбензол | - | - | орг | 3 |
| 116 |  | Дихлоргідрин | - | - | орг | 4 |
| 117 |  | Дихлоретан | - | - | с-т | 2 |
| 118 |  | Діетилдитіофосфорна кислота | - | - | орг | 3 |
| 119 |  | Діетиловий ефір | - | - | орг | 4 |
| 120 |  | Ізопропіламін | - | - | с-т | 3 |
| 121 |  | Ізопрен | - | - | орг | 4 |
| 122 |  | Карбофос | - | - | орг | 4 |
| 123 |  | Меркаптодіетиламін | - | - | орг | 4 |
| 124 |  | Метафос | - | - | орг | 4 |
| 125 |  | Метилнітрофос | - | - | орг | 3 |
| 126 |  | Натрій5 | 200 | - | с-т | 2 |
| 127 |  | Нітробензол | - | - | с-т | 3 |
| 128 |  | Нітрохлорбензол | - | - | с-т | 3 |
| 129 |  | Пентаеритрит | - | - | с-т | 2 |
| 130 |  | Петролатум | - | - | с-т | 3 |
| 131 |  | Пікринова кислота | - | - | орг | 3 |
| 132 |  | Пірогалол | - | - | орг | 3 |
| 133 |  | Поліхлорпінен | - | - | с-т | 2 |
| 134 |  | Поліетиленімін | - | - | с-т | 2 |
| 135 |  | Пропіл бензол | - | - | орг | 3 |
| 136 |  | Сульфати5 | 500 | - | орг | 4 |
| 137 |  | Тетрахлорбензол | - | - | с-т | 2 |
| 138 |  | Тетраетилсвинець | - | - | с-т | 1 |
| 139 |  | Трифторхлорпропан | - | - | с-т | 2 |
| 140 |  | Триетиламін | - | - | с-т | 2 |
| 141 |  | Тетрахлоргептан | - | - | орг | 4 |
| 142 |  | Тетрахлорнонан | - | - | орг | 4 |
| 143 |  | Тетрахлорпентан | - | - | орг | 4 |
| 144 |  | Тетрахлорпропан | - | - | орг | 4 |
| 145 |  | Тетрахлорундекан | - | - | орг | 4 |
| 146 |  | Тетрахлоретан | - | - | орг | 4 |
| 147 |  | Тіофен | - | - | орг | 3 |
| 148 |  | Тіофос | - | - | орг | 4 |
| 149 |  | Трибутилфосфат | - | - | орг | 4 |
| 150 |  | Трихлорбензол | - | - | орг | 3 |
| 151 |  | Фенілендіамін (n) | - | - | с-т | 3 |
| 152 |  | Фозалон | - | - | орг | 4 |
| 153 |  | Фосфамід | - | - | орг | 4 |
| 154 |  | Фурфурол | - | - | орг | 4 |
| 155 |  | Хлориди 5 | 350 | - | орг | 4 |
| 156 |  | Хлорбензол | - | - | с-т | 3 |
| 157 |  | Хлоропрен | - | - | с-т | 2 |
| 158 |  | Циклогексан | - | - | с-т | 2 |
| 159 |  | Циклогексанол | - | - | с-т | 2 |
| 160 |  | Циклогексаноксин | - | - | с-т | 2 |
| 161 |  | Циклогексан | - | - | с-т | 2 |
| 162 |  | Чотирихлористий вуглець | - | - | с-т | 2 |
| 163 |  | Етилбензол | - | - | орг | 4 |

1 Вміст жирів у стічних водах, які надходять на біофільтри, допускають не більше 10 г/м3.

2 Нафтопродукти - малополярні та неполярні речовини, які розчиняються у гексані. Вміст нафти та нафтопродуктів у стічних водах, які надходять на біофільтри, допускають не більше 5 г/м3.

3 За наявності у стічних водах суміші аніонних та неіоногенних ПАР їх загальна концентрація на спорудах біологічного очищення не повинна перевищувати 20 г/м3.

4 Для речовин, які не піддаються біологічній деструкції, гранична концентрація в стічних водах, що надходять до споруд біологічного очищення, не повинна перевищувати її ГДК у воді водного об’єкта, що використовується для господарсько-питного водопостачання чи рибогосподарських потреб.

5 Вміст цих речовин у воді, яка надходить на очисні споруди, зростає відповідно до їх вмісту у воді місцевого водопроводу.

| Примітки: | 1. Скорочення, використані у цьому додатку: ГДК - гранично допустима концентрація; с-т - санітарно-токсикологічна; орг - органолептична; заг - загальносанітарна; 2. Риска (-) означає, що дані в нормативних документах щодо цієї речовини відсутні. |
| --- | --- |

Додаток 6 до Правил приймання стічних вод підприємств до системи централізованого водовідведення Бучанської міської територіальної громади

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВІДБОРУ ПРОБ

для контролю якості стічних вод, що скидаються споживачами до систем централізованого водовідведення

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Положення про порядок відбору проб для контролю якості стічних вод, що скидаються  споживачами до систем  централізованого водовідведення (далі - Положення) запроваджує загальні вимоги до організації відбору проб з метою подальшого визначення хімічних та фізичних показників складу та властивостей стічних вод, місць і засобів відбору, частоти, наявності пристроїв і посуду для відбору та зберігання проб. Цей документ поширюються на відбір проб стічних вод, які скидаються у міську систему водовідведення.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Положення  розроблено відповідно до наступних нормативних документів:

- Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених  наказом  Міністерства  регіонального  розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 01.12.2017 № 316 та зареєстрованих Міністерством юстиції України від 15.01.2018 за № 56/31508;

- КНД211.1.2.008-94 «Гідросфера. Правила контролю складу і властивостей стічних та технологічних вод» (1995 р.);

- КНД211.1.0.009-94 «Гідросфера. Відбір проб для визначення  складу і властивостей стічних та технологічних вод. Основні положення» (1995 р.);

- Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07.1020.08 за  № 936/15627 із змінами і доповненнями;

- Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 05.07.1995 № 30, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.07.1995 за № 231/767;

- ДСТУ ISO 5667-1:2003 «Якість води. Відбирання проб.  Частина 1. Настанови щодо проекту програм проведення відбирання проб»;

- ДСТУ ISO 5667-2:2003 «Якість води. Відбирання проб.  Частина 2. Настанови щодо методів  відбирання проб»;

- ДСТУ ISO 5667-3-2001 «Якість води. Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо Зберігання та поводження з пробами»;

- ДСТУ ISO 5667-10:2005 «Якість води. Відбирання проб. Частина10. Настанови щодо відбирання проб стічних вод»;

- Методик виконання вимірювань показників складу та властивостей проб стічних вод, відповідно до яких проводяться дослідження.

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Виробник здійснює контроль якості стічних вод споживачів з метою визначення відповідності їх складу встановленим вимогам. Робота проводиться вимірювальною лабораторією, що здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про метрологію і метрологічну діяльність», згідно з графіком проведення контролю за скиданням абонентами стічних вод, затвердженим наказом  керівника виробника, шляхом відбору контрольних проб.

Перелік показників, що контролюються, і частота контролю встановлюється за показниками, внесеними до Дозволу на спецводокористування, де регламентується діяльність виробника, а також за показниками, характерними для окремих галузей промисловості.

Для споживачів, які мають стабільний склад стічних вод, що підтверджується результатами спостережень протягом декількох років, виробник може здійснювати лабораторний контроль за скороченою схемою за окремими характерними показниками.

Місця відбору проб визначають, грунтуючись зведеним планом інженерних мереж споживача. Приєднання до комунальної каналізації повинно провадитися з обов’язковим улаштуванням контрольного колодязя на випусках стічних вод.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДБОРУ ПРОБ

4.1 Обладнання та посуд для відбору проб.

Відбір проб провадиться фахівцями виробника у присутності відповідальних представників споживача у будь – яку годину доби з контрольних колодязів усіх випусків стічних вод.

Споживачі зобов’язані забезпечити безперешкодний підхід до місця відбору проб.  Підходи повинні бути вільними, ляди контрольних колодязів в зимовий період повинні бути очищені від снігу та льоду. На момент відбору проби не допускається розташування будь яких пересувних об’єктів поверх ляд контрольних колодязів. В ішому випадку це буде розцінено як навмисне чинення перешкод зі сторони споживача при здійсненні контролю за скидом стічних вод.

Проба води має бути разова, тобто взята випадково по відношенню до часу. Разова проба характеризує склад і властивості води у цьому місці на цей момент відбору.

Відбір проб виконується ручним способом. Матеріал пробовідбірного обладнання, що контактує з пробою, не повинен змінювати її склад та властивості. Використовуються пробовідбірники з не корозійного матеріалу – широкогорлі конусні або циліндричні посудини об’ємом 0,5 – 1,5 л.

Посуд для відбору та зберігання проб, а також засоби його герметизації виготовлені з хімічно стійких матеріалів, які не призводять до змін складу або властивостей проб. Таким вимогам задовольняє посуд, виготовлений з хімічно стійких матеріалів (скляні банки та пляшки, поліетиленові пляшки та каністри). Вид посуди і об’єм проб, необхідний для вимірювання конкретних показників, наведені у таблиці 1.

Посуд для відбору та зберігання  проб має бути ретельно вимитим, висушеним, мати маркування, що не змивається.

Особливості відбору проб для визначення конкретних показників надані у відповідних методиках (МВВ).

4.2 Оформлення акта відбору проб.

На відібрані проби складається супровідний документ – акт, в якому має бути наведена така інформація:

- назва підприємства споживача, стічні води якого відбираються;

- дата та час відбору;

- прізвища та посади представників виробника та споживача, присутніх при відборі проб;

- маркування посудини та матеріал, з якого виготовлена посудина (скло або поліетилен);

- номер проби;

- вид проби;

- місце відбору (контрольний колодязь, труба або станція перекачування стічних вод);

- об’єм проби;

- показники, що підлягають вимірюванню;

- результат вимірювання на місці температури проби води, якщо є необхідність;

- перелік забруднюючих речовин з описом способу консервування проб, якщо таке проводилось;

- засоби вимірювальної техніки та допоміжне обладнання, що застосовувались при відборі проби, та певні вимірювання, що здійснювались на місці відбору та ін.

Акт складається у двох примірниках, підписується представниками споживача та виробника, які беруть участь у відборі проб з зазначенням посади, прізвища. Споживачу вручається копія акта. Перший екземпляр акта залишається у представника виробника.

У випадку відмови підписання акта представником споживача акт підписується представником виробника і робиться відповідний запис про таку відмову з зазначенням посади, прізвища представника споживача.  Оформлений таким чином акт є обов’язковим для виконання, аналіз відібраних проб визнається дійсним.

У разі неможливості відбору проб стічних вод споживача з різних причин (немає води в контрольному колодязі, підпір на мережі водовідведення, перешкоджаюча дія з боку споживача та ін.) в акті робиться відповідний запис з зазначенням причин, які унеможливлюють відбір проб. Акт оформлюється в односторонньому або двосторонньому порядках та передається до інспекції з контролю за скидом стічних вод підприємствами для прийняття відповідних заходів.

4.3 Відбір арбітражної проби.

За ініціативою споживача, під час відбору проб виробником може здійснюватися паралельний відбір арбітражної проби для дослідження її в незалежній лабораторії, яка здійснює свою діяльність відповідно до  законодавства. Для цього відбирається збільшений у два рази об’єм стічної води в одну загальну посудину, ретельно перемішується і розливається у дві або більше посудин для лабораторій виробника та незалежної лабораторії, яка буде виконувати вимірювання показників проби стічних вод споживача. При цьому арбітражна проба пломбується (опечатується) представником виробника, про що робиться відповідний запис у акті відбору проби, а також складається акт передачі-прийому пломбованої проби незалежній лабораторії.

Усі витрати з доставки та проведення досліджень, що виконуються незалежною лабораторією, здійснюються за рахунок споживача. Результати аналізу стічних вод, що виконані незалежною лабораторією, разом з копією акта прийому пломбованих проб повинні бути передані споживачем до виробника в десятиденний термін з моменту відбору проб.

У випадках звернення споживачів до виробника з проханням  проведення додаткового контролю якості стічних вод, що скидаються до каналізаційної мережі, відбір проб і виконання аналізу виконується лабораторією виробника за рахунок споживача на договірних умовах згідно з законодавством.

Засоби відбору та зберігання проб повинні забезпечувати постійність складу та властивостей стічних вод в інтервалі часу між відбором проб та їх аналізом.

4.4 Реєстрація, зберігання та транспортування проб.

Проби транспортують за температури нижчої, ніж температура під час відбору (у сумці-холодильнику).

Зберігання проб допустимо лише у випадку неможливості проведення аналізу одразу після відбору. При цьому необхідно враховувати можливі зміни у складі та властивостях проби .

Час зберігання проби – одна доба з моменту відбору до моменту проведення аналізів (у холодильнику при температурі від 3°С до 5°С).

Для збільшення строку зберігання проби її консервують у лабораторії з урахуванням таких вимог:

– консерванти одного компоненту або групи компонентів не повинні заважати визначенню інших показників;

–метод консервування проби повинен бути погоджений з методикою визначення конкретних показників ;

–конкретні засоби консервування та строки зберігання проби приймають згідно з методиками (МВВ) або за ДСТУ ISO 5667- 3, якщо МВВ не конкретизує метод консервування.

Проби транспортують з дотриманням необхідних правил безпеки транспортом, який забезпечує їх зберігання та своєчасну доставку.

Проби, які надходять у лабораторію, реєструються у  журналі реєстрації проб, де зазначається:  найменування споживача, № проби, дата та час відбору,  прізвище виконавця та фахівця, що доставив пробу.

4.5 Техніка безпеки при відборі проб.

До відбору проб допускаються особи, які мають підготовку до виконання цієї роботи та пройшли відповідний інструктаж з охорони праці.

Відбір проб повинен провадитися у присутності уповноваженого представника споживача.

Місця, призначені для ручного відбору проб, повинні бути забезпечені захисними огорожами і мати вільний доступ.

У місцях відбору з підвищеною електричною небезпекою треба додержуватися загальних правил та інструкцій по електробезпеці .

Відбір проб в небезпечних місцях, де можлива наявність шкідливих або токсичних газів, вогненебезпечних речовин, а також існує небезпека мікробіологічного або вірусного характеру, повинен забезпечуватися відповідними засобами індивідуального захисту персоналу, який проводить зазначені роботи.

Відбір проб з каналізаційних колодязів, розташованих на місцях з підвищеною небезпекою, проводиться тільки на підставі наряду-допуску.

Таблиця 1. Тип посудини і загальний об’єм проб, необхідний для вимірювання показників якості стічних вод

| № з/п | Показники, що визначаються | Нормативні документи (МВВ) | Згідно нормативних документів (МВВ та ДСТУ ISO 5667-3-2001) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Об’єм проби, дм3 | Процедура відбору: вид посудини, спосіб наповнення |
| 1 | рН | МВВ 081/12-0317-06 | Не менше ніж 0,25 | Поліетилен. Попередньо ополоснути 2-3 рази водою, що відбирається, видалити всі бульбашки повітря і закрити. Уникати контакту з повітрям |
| 2 | Нафтопродукти | МВВ 081/12-0645-09 | Дві ємності по 1,0 кожна | Скло, використання гумових та поліетиленових пробок заборонено |
| 3 | Жири та масла | МВВ 081/12-0646-09 | Дві ємності по 1,0 кожна | Скло, використання гумових та поліетиленових пробок заборонено |
| 4 | АПАР | КНД 211.1.4.017-95 | 1,0 | Скло. Окремий посуд одноразовим наповненням без переливу |
|  | ХСК | КНД 211.1.4.021-95 |  |  |
|  | БСК | КНД 211.1.4.024-95 |  |  |
| 5 | Завислі речовини | КНД 211.1.4.040-95 | 2,0 | Поліетилен. Окремий посуд одноразовим наповненням без переливу |
| 6 | Амоній-іони | МВВ 081/12-0106-03 | 4,0 | Поліетилен. |
|  | Залізо загальне | КНД 211.1.4.034-95 |  |  |
|  | Залізо загальне | КНД 211.1.4.040-95 |  |  |
|  | Сухий залишок | МВВ 081/12-0109-03 |  |  |
|  | Фосфати | МВВ 081/12-0879-13 |  |  |
|  | ## Сульфати | МВВ 081/12-0007-01 |  |  |
|  |  | МВВ 081/12-0177-05 |  |  |
|  | Хлориди | МВВ 081/12-0653-09 |  |  |
|  | Мідь | КНД 211.1.4.035-95 |  |  |
|  | Хром (загальний, ІІІ, VI) | МВВ 081/12-0114-03 |  |  |
|  | Цинк | МЭ 212:2013 |  |  |
|  | Нікель | МВВ 081/12-0109-03 |  |  |
|  | Нітрити | КНД 211.1.4.023-95 |  |  |
|  | # Нітрати | МВВ 081/12-0651-09 |  |  |
|  | # Температура | МВВ 081/12-0311-06 |  |  |

Примітка: в разі зміни МВВ об’єм  проб, заявлений у таблиці, може змінюватись.

Назва виконавця

адреса, телефон

АКТ

відбору проб стічних вод

Вид проби: Разова

від «____»__________________20____р.

Пробу відібрав пробовідбірник

________________________________________________________________

(ПІБ)

в присутності представника споживача

_________________________________________________________________

(посада, ПІБ)

_________________________________________________________________

з метою контролю якості стічних  вод виконано відбір проб стічних  вод _________________________________________________________________

(найменування суб'єкта господарювання, місцезнаходження)

_________________________________________________________________

| Дата | Час відбору | Номер проби | Місце відбору (кон-троль-ний коло-дязь спожи-вача) | Мате-ріал посу-дини | Зага-льний об'єм проби, дм3 | Спо-сіб від-бору | Умови та термін збері-гання проб | Показ-ники, що визна-чилися на місці |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Акт складено на ___ арк. у ____ прим.

Виконавець відбору _______________   Представник ___________________

проб			(підпис, ПІБ)       споживача           (підпис, ПІБ)

Для проведення вимірювань проба доставлена в лабораторію Виконавця _________________________________________________________________

(дата, час)

Зауваження щодо стану проб і записів _________________________________

Висновок щодо придатності проб для проведення вимірювань:

1. Придатні всі проби _______________2. Не придатні проби _____________

(підпис, ПІБ)                                            (підпис, ПІБ)